| SALUBRIDAD Residencial vivienda | HS 2 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS |
| --- | --- |

EXIGENCIA BÁSICA HS 2: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos acordes con el sistema público de recogida.

INTRODUCCIÓN El sistema de recogida de residuos ordinarios domésticos se establece desde la administración de cada municipio al ser una competencia de ámbito municipal. El edificio y la vivienda han de ser capaces de dar respuesta a las necesidades de espacio y almacenamiento que comporta la recogida selectiva de residuos ordinarios según sea el sistema de recogida municipal.

| SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS DOMÉSTICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO Tipo de RECOGIDA: | EDIFICIO: los edificios dispondrán, como mínimo, de los espacios: |  |  | Observaciones |
|  | En ZONA COMUNITARIA |  | En la VIVIENDA |  |
| CON CONTENEDORES DE CALLE | ▪ Espacio de reserva: |  | ▪ Espacio de almacenamiento inmediato | Viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, el espacio de reserva pueden disponerse de tal forma que sirva a varias viviendas. |
|  | Para las fracciones de residuos ordinarios que tengan recogida centralizada con contenedores de calle. En dicho espacio debe poder construirse un almacén de contenedores cuando alguna de las fracciones de residuos ordinarios pase a tener recogida puerta a puerta. |  |  |  |
| (HS 2 apartado 1.2) |  |  |  |  |
| NEUMÁTICA | ▪ Estación de carga (HS 2 apartado 2.2) | El TRASLADO de los residuos ordinarios de la vivienda hasta el almacén se realiza por BAJANTES. | ▪ Espacio de almacenamiento inmediato |  |
|  | Parte de la instalación, situada en la parte inferior de las bajantes, que conecta a estas con el tramo subterráneo horizontal de la red de tuberías municipal. |  |  |  |
|  | ▪ Espacio de reserva: (HS 2 apartado 1.2) |  |  |  |
|  | Para aquellas fracciones de residuos ordinarios que no tengan recogida por sistema neumático y se recojan de forma centralizada con contenedores de calle. En dicho espacio debe poder construirse un almacén de contenedores para cuando alguna de estas fracciones de residuos pase a tener recogida puerta a puerta. |  |  |  |
| PUERTA A PUERTA | ▪ Almacén de contenedores de edificios: | El TRASLADO de los residuos ordinarios de la vivienda hasta el almacén se podrá realizar: ▪ a MANO ▪ por BAJANTES | ▪ Espacio de almacenamiento inmediato | Viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, el almacén de contenedores de edificio y/o el espacio de reserva pueden disponerse de tal forma que sirva a varias viviendas. |
| (HS 2 apartado 1.2) | Previsto para las fracciones de residuos ordinarios con recogida puerta a puerta. |  |  |  |
|  | ▪ Espacio de reserva: |  |  |  |
|  | Para aquellas fracciones de residuos ordinarios que no tengan recogida puerta a puerta y se recojan de forma centralizada con contenedores de calle. En dicho espacio debe poder construirse un almacén de contenedores para cuando alguna de estas fracciones de residuos pase a tener recogida puerta a puerta. |  |  |  |

| ESPACIOS para los residuos ordinarios en las ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALMACÉN DE CONTENEDORES (HS 2 apartado 2.1) |  | Cada edificio debe disponer, como mínimo, de un almacén de contenedores de edificio para las fracciones de residuos ordinarios que tengan recogida puerta a puerta. |  |  |  |  |
| ▪ Situación: | - Cuando el almacén esté fuera del edificio estará situado a una distancia del acceso del mismo < 25m. |  |  |  |  |  |
| ▪ Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: | - La anchura libre será  1,20m - No dispondrá de escalones - La pendiente será ≤ 12% - Si existen puertas de abertura manual, se abrirán en el sentido de la evacuación. |  |  | Anchura: en el recorrido entre el almacén y el punto exterior podrán admitirse estrechamientos localizados siempre que: - la anchura sea  1,00m, y - la longitud sea ≤ 0,45m. |  |  |
| ▪ Condiciones constructivas: | - Su emplazamiento y configuración será tal que la temperatura interior sea ≤ 30ºC - El revestimiento de las paredes y el techo debe ser impermeable. - Los encuentros entre paredes y techo serán redondeados. - Protección contra incendios: se establecen en el DB SI “Seguridad en caso de incendio” Locales y zonas de riesgo especial (Sección SI 1).  ver tabla |  |  | (DB SI) Almacén de residuos. RIESGO; S m2 (sup. const.). Bajo; 5 < S ≤ 15. Medio; 15 < S ≤ 30. Alto; S > 30. |
| ▪ Instalaciones: | Dispondrá, como mínimo, de: - una toma de agua con válvula de cierre. - un sumidero sifónico antimuridos en el suelo. - iluminación artificial que proporcione 100 lux, como mínimo. - base de enchufe fija de 16A 2p+T |  |  | El nivel de iluminación de 100 lux se medirá a una altura de 1m respecto del suelo. La base de enchufe será según la norma UNE 20.315:1994 |  |  |
| ▪ Superficie útil : | La superficie útil (S) será: S (m2) = 0,8 x P x (Tf x Gf x Cf x Mf) con un mínimo de S  3m2 siendo: S: superficie útil (m2) P: número estimado de ocupantes habituales del edificio (una persona /dormitorio sencillo y 2 personas dormitorio/doble) Tf: período de recogida de la fracción (días) Gf: volumen generado de la fracción por persona y día (dm3/persona y día)  se obtiene de tabla Cf: factor de contenedor (m2/l)  se obtiene de tabla depende de la capacidad del contenedor de edificio que el servicio de recogida exige para cada fracción Mf: factor de mayoración  se obtiene de tabla Tiene en consideración que no todos los ocupantes del edificio separan los residuos |  |  | Factores Gf, Mf y Cf:. Residuos; Gf; Mf. papel/cartón; 1,55; 1. envases ligeros; 8,40. mat. orgánica; 1,50. vidrio; 0,48. varios; 1,50; 4. Capacidad del contenedor de edificio (l); Factor de contenedor Cf (m2/l). 120; 0,0050. 240; 0,0042. 330; 0,0036. 600; 0,0033. 800; 0,0030. 1.100; 0,0027. |
| ESPACIO DE RESERVA (HS 2 apartado 2.1) |  | Cada edificio debe disponer, como mínimo, de un espacio de reserva para las fracciones de residuos ordinarios con recogida centralizada con contenedores de calle. En el espacio de reserva se podrá construir un almacén de contenedores cuando algunos de los residuos ordinarios con recogida centralizada pase a realizarse con sistema puerta a puerta. |  |  |  |  |
| ▪ Situación: | - Cuando el espacio de reserva esté fuera del edificio estará situado a una distancia del acceso del mismo < 25m. |  |  |  |  |  |
| ▪ Recorrido entre el espacio de reserva y el punto de recogida exterior: | - La anchura libre será  1,20m - No dispondrá de escalones - La pendiente será ≤ 12% - Si existen puertas de abertura manual, se abrirán en el sentido de la evacuación. |  |  | Anchura: en el recorrido entre el espacio de reserva y el punto exterior podrán admitirse estrechamientos localizados siempre que: - la anchura sea  1,00m, y - la longitud sea ≤ 0,45m. |  |  |
| ▪ Superficie útil : | La superficie útil (SR) del espacio de reserva será: SR (m2) = P x Ff con un mínimo de S  3,5m2 siendo: SR: superficie de reserva (m2) P: número estimado de ocupantes habituales del edificio (una persona /dormitorio sencillo y 2 personas dormitorio/doble) Ff: factor de fracción (m2/persona)  se obtiene de tabla |  |  | Factor de fracción Ff:. Fracción; Ff (m2/pers). papel/cartón; 0,039. envases ligeros; 0,060. materia orgánica; 0,005. vidrio; 0,012. varios; 0,038. |

| ESPACIOS de almacenamiento de los residuos ordinarios en la VIVIENDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESPACIO DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO (HS 2 apartado 2.3) |  | Cada vivienda debe disponer de espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de residuos ordinarios generados en ella. Las viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel/cartón y vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de contenedores de edificio |  |
| ▪ Características: |  Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en zonas anejas auxiliares.  Los espacios de almacenamiento inmediato se dispondrán de forma que: - el acceso a ellos se realice sin necesidad de elementos auxiliares. - el punto más alto esté situado a una altura ≤ 1,20 del nivel del suelo  El revestimiento del espacio de almacenamiento será impermeable y fácilmente lavable, así como el de cualquier elemento que esté ubicado a una distancia < de 0,30m de dicho espacio. |  |  |
| ▪ Capacidad de almacenamiento: | La capacidad de almacenamiento(C) para cada fracción será: C (dm3) = CA x Pv con un mínimo de S  45dm3 , y superficie en planta  0,30m x 0,30m siendo: C: capacidad de almacenamiento en la vivienda para cada fracción (dm3) Pv: número estimado de ocupantes habituales de la vivienda (una persona /dormitorio sencillo y 2 personas dormitorio/doble) CA: coeficiente de almacenamiento para cada fracción (dm3/persona)  se obtiene de tabla |  | Coef. almacenamiento CA:. Fracción; CA (dm3/pers). papel/cartón; 10,85. envases ligeros; 7,80. materia orgánica; 3,00. vidrio; 3,36. varios; 10,50. |

| Esquemas |  |
| --- | --- |

| INSTALACION DE TRASLADO POR BAJANTES de los residuos ordinarios domésticos Instalación de traslado por GRAVEDAD (El traslado de la fracción vidrio no debe realizarse mediante bajantes) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALMACÉN DE CONTENEDORES (HS 2 apartado 2.1) |  | Cumplirá las especificaciones generales para almacén de contenedores de edificio y en caso de disponer de una tolva intermedia cumplirá los parámetros adicionales siguientes: |  |  |
| ▪ Parámetros adicionales | Cuando se disponga de una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los contenedores, ésta debe ir provista de: - una compuerta para su vaciado y limpieza. - un punto de luz que proporcione 1000 lúmenes. - suelo flotante con una frecuencia de resonancia de 50 Hz |  | El punto de luz debe estar situado en el interior, sobre la compuerta y su interruptor debe estar situado fuera de la tolva. La frecuencia de resonancia se calculará según el método descrito en el DB HR “Protección frente al ruido” |  |
| BAJANTES (HS 2 apartado 2.2) |  | Los bajantes cumplirán las siguientes especificaciones: |  |  |
| ▪ Configuración: |  Material: - metálico o de otro material con clase de reacción al fuego A1. - impermeable, anticorrosivo y imputrescible - resistente a los golpes - superficie interior lisa  Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros con una resistencia al fuego EI 120.  El diámetro mínimo será de 450mm |  |  |  |
| ▪ Disposición: | - Se dispondrán verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de dirección respecto la vertical no mayores de 30º. - Para evitar los ruidos producidos por una velocidad excesiva en la caída de los residuos, cada 10m debe disponerse una acodadura. - Se dispondrá en el extremo inferior de la bajante: * una compuerta de cierre y * un sistema que impida que los residuos alcancen la compuerta de vertido más baja. - Se dispondrá en el extremo superior de la bajante: * una toma de agua con racord para manguera * una compuerta para limpieza dotada de cierre hermético y cerradura. - Cuando se utilicen conductos prefabricados se sujetarán, mediante bridas o abrazaderas, a los elementos estructurales o a los muros |  | La acodadura se realizará con cuatro codos de 15º cada uno, como máximo, o bien se adoptará otra solución análoga Dichas sujeciones deben proporcionar una frecuencia de resonancia al conjunto  30Hz calculada según el procedimiento descrito en el DB HR |  |
| ▪ Ventilación: | - Se ventilarán por el extremo superior con un aspirador estático. |  | El extremo superior de la bajante desembocará en un espacio exterior adecuado de forma que la altura del tramo exterior sobre la cubierta será: -  1,0m -  que la altura de cualquier obstáculo situado a una distancia entre 2m y 10m. -  que 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo situado a una distancia ≤ 2m |  |
| COMPUERTAS DE VERTIDO (HS 2 apartado 2.2) |  | Las compuertas de vertido cumplirán las siguientes disposiciones: |  |  |
| ▪ Disposición: | - Se situarán en zonas comunes y a una distancia de las viviendas inferior a 30m. |  | La distancia se medirá horizontalmente. |  |
| ▪ Configuración: |  Material de la compuertas: - metálico o de material con clase de reacción al fuego A1 - impermeable, anticorrosivo y imputrescible - resistencia al fuego EI-60 - superficie interior lisa  Su forma permitirá realizar, con facilidad, el vertido de residuos, su limpieza interior y el acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes.  La unión de las compuertas con la bajante será estanca  Las compuertas irán provistas de cierre hermético y silencioso  Se dispondrá de un sistema de enclavamiento eléctrico para evitar la abertura de dos compuertas de forma simultánea, o solución equivalente.  La zona situada alrededor de la compuerta y el suelo adyacente, se revestirán con un acabado impermeable y fácilmente lavable. (ver gráfico)  Dimensiones: Compuertas circulares: 0,30m ≤  ≤ 0,35m Compuertas rectangulares: entre 0,30x0,30m y 0,35x0,35m |  | Para garantizar la estanqueidad de la unión compuerta / bajantes se dispondrá de un cierre con burlete elástico o se adoptará una solución equivalente. |  |

| INSTALACION DE TRASLADO NEUMÁTICO DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS DOMÉSTICOS: Elementos (El traslado de la fracción vidrio no debe realizarse mediante bajantes) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACIÓN DE CARGA (HS 2 apartado 2.2) |  | Corresponde a la parte de la instalación situada en la parte inferior de la bajante que la conecta con el tramo subterráneo horizontal de la red de tuberías. Garantizará los siguientes parámetros: |  |  |
| ▪ Configuración: | - Dispondrá de un tramo vertical de 2,5m de bajante para almacenamiento de los residuos, una válvula de residuos y una válvula de aire. |  | La válvula de aire se colocará a la misma altura que la válvula de residuos que a su vez se colocará en el extremo inferior del tramo vertical |  |
| ▪ Ubicación: | La estación de carga se ubicará en un recinto con las siguientes características: - dispondrá de una puerta de acceso, batiente hacia el exterior. - cerramientos dimensionados para una depresión  2,95kPa. - el revestimiento del suelo y las paredes será impermeable y de fácil limpieza. - el revestimiento del suelo será antideslizante - iluminación artificial que proporcione 100 lux, como mínimo. - base de enchufe con borne de protección - una toma de agua con válvula de cierre. - un desagüe antimuridos |  | Los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados El nivel de iluminación de 100 lux se medirá a una altura de 1m respecto del suelo. |  |
| BAJANTES (HS 2 apartado 2.2) |  | Los bajantes cumplirán las siguientes especificaciones: |  |  |
| ▪ Configuración: |  Material: - metálico o de otro material con clase de reacción al fuego A1. - impermeable, anticorrosivo y imputrescible - resistente a los golpes - superficie interior lisa  Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros con una resistencia al fuego EI 120.  El diámetro mínimo será de 450mm |  |  |  |
| ▪ Disposición: | - Se dispondrán verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de dirección respecto la vertical no mayores de 30º. - Para evitar los ruidos producidos por una velocidad excesiva en la caída de los residuos, cada 10m debe disponerse una acodadura. - Cuando se utilicen conductos prefabricados se sujetarán, mediante bridas o abrazaderas, a los elementos estructurales o a los muros |  | La acodadura se realizará con cuatro codos de 15º cada uno, como máximo, o bien se adoptará otra solución análoga Dichas sujeciones deben proporcionar una frecuencia de resonancia al conjunto  30Hz calculada según el procedimiento descrito en el DB HR |  |
| ▪ Ventilación: | - Deberán conectarse a un conducto de ventilación de sección  350cm2. |  | El extremo superior del conducto de ventilación desembocará en un espacio exterior adecuado de forma que la altura del tramo exterior sobre la cubierta será: -  1,0m -  que la altura de cualquier obstáculo situado a una distancia entre 2m y 10m. -  que 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo situado a una distancia ≤ 2m |  |
| COMPUERTAS DE VERTIDO (HS 2 apartado 2.2) |  | Las compuertas de vertido cumplirán las siguientes disposiciones: |  |  |
| ▪ Disposición: | - Se situarán en zonas comunes y a una distancia de las viviendas inferior a 30m. |  | La distancia se medirá horizontalmente. |  |
| ▪ Configuración: |  Material de la compuertas: - metálico o de material con clase de reacción al fuego A1 - impermeable, anticorrosivo y imputrescible - resistencia al fuego EI-60 - superficie interior lisa  Su forma permitirá realizar, con facilidad, el vertido de residuos, su limpieza interior y el acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes.  La unión de las compuertas con la bajante será estanca  Las compuertas irán provistas de cierre hermético y silencioso  Se dispondrá de un sistema de enclavamiento eléctrico para evitar la abertura de dos compuertas de forma simultánea, o solución equivalente.  La zona situada alrededor de la compuerta y el suelo adyacente, se revestirán con un acabado impermeable y fácilmente lavable. (ver gráfico)  Dimensiones: Compuertas circulares: 0,30m ≤  ≤ 0,35m Compuertas rectangulares: entre 0,30x0,30m y 0,35x0,35m |  | Para garantizar la estanqueidad de la unión compuerta / bajantes se dispondrá de un cierre con burlete elástico o se adoptará una solución equivalente. |  |

| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALMACÉN DE CONTENEDORES (HS 2 apartado 3.1) |  | A continuación se fija la señalización, operaciones de mantenimiento a realizar así como su periodicidad para el almacén de contenedores y los contenedores. |  |  |  |  |
| ▪ Señalización: |  Se señalizarán correctamente los contenedores según la fracción correspondiente y el almacén de contenedores. El almacén de contenedores dispondrá en soporte indeleble instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente. |  |  |  |  |  |
| ▪ Operaciones de mantenimiento y periodicidad | Operación; Periodicidad. Contenedores; Limpieza; 3 días. Desinfección; 1,5 meses. Almacén; Limpieza del suelo; 1 día. Lavado con manguera del suelo; 2 semanas. Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc.; 4 semanas. Limpieza general de las paredes y techos, incluido elementos del sistema de ventilación, luminarias, etc.; 6 meses. Desinfección, desinfectación y desratización; 1,5 meses. |  |  |  |
| INSTALACIONES DE TRASLADO POR BAJANTES (HS 2 apartado 3.2) |  | A continuación se fija la señalización, operaciones de mantenimiento a realizar y su periodicidad para las instalaciones de traslado de residuos por bajantes, teniendo en consideración si el traslado se realiza por gravedad o de forma neumática. |  |  |  |  |
| ▪ Señalización: |  Se señalizarán las compuertas según la fracción correspondiente.  En los recintos en los que estén situados las compuertas se dispondrá, en soporte indeleble las siguientes instrucciones: - cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente - no verter por ninguna compuerta: residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio. - los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados. - los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben plegarse. |  |  |  |  |  |
| ▪ Operaciones de mantenimiento y periodicidad | Operación; Periodicidad. Bajantes por gravedad; Limpieza; 6 meses. Revisión y reparación de los daños encontrados; 6 meses. Bajantes neumáticas; Limpieza; 1 año. Revisión y reparación de los daños encontrados; 1 año. Compuertas de vertido; Limpieza; 1 semana. Recinto de estación de carga; Limpieza del suelo; 1 semana. Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc.; 2 meses. Limpieza general de las paredes y techos, incluido elementos del sistema de ventilación, luminarias, etc.; 6 meses. Desinfección, desinfectación y desratización; 6 meses. |  |  |  |

| ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Residencial privado | ## Anejo A: TERMINOLOGÍA |
| --- | --- |

ALMACENAMIENTO INMEDIATO

Almacenamiento temporal de las fracciones de los residuos en el interior de las unidades de uso para reducir la frecuencia del traslado a mano hasta los puntos de recogida

BAJANTE

Conducto vertical que sirve para el traslado por gravedad o neumático de los residuos desde las compuertas de vertido hasta los contenedores de edificio o las estaciones de carga, respectivamente..

CONTENEDORES DE CALLE

Contenedores de recogida públicos dispuestos en la calle para los residuos generados en edificios de su entorno. Estos contenedores pueden ser de superficie, en cuyo caso los usuarios depositan los residuos directamente en ellos, o subterráneos, que disponen de un buzón colocado en la superficie para la introducción de los residuos.

CONTENEDORES DE EDIFICIO

Contenedores de recogida privados para los residuos generados en una o varias viviendas y que se sitúan en el almacén de contenedores de edificio. En estos contenedores se depositan los residuos a través de bajantes o a mano.

CONTENEDORES DE CARGA

Contenedores utilizados para depositar las distintas fracciones de los residuos ordinarios generados, a fin de facilitar su traslado y su carga en los camiones del servicio de recogida.

ESTACIÓN DE CARGA

Parte de la instalación de recogida neumática situada en la parte inferior de la bajante o de la compuerta de vertido exterior que las conecta con el tramo subterráneo horizontal de la red de tuberías. Generalmente consta de un tramo vertical, válvula de residuos, válvula de aire, indicadores de nivel e instrumentación de enclavamiento y control. La función del tramo vertical es el agrupamiento de las bolsas. La válvula de residuos se sitúa en la parte inferior del tramo vertical y permite la retención y la expedición de los residuos de acuerdo con las órdenes de control. La válvula de aire es transversal a la tubería y permite la entrada de aire para el transporte.

FACTOR DE CONTENEDOR

Factor que se define mediante la siguiente expresión: Cf=SCCC (A.1) siendo Cf el factor de contenedor [m2/l]; SC la superficie necesaria para el almacenamiento y maniobra de cada contenedor de edificio [m2]; CC la capacidad de cada contenedor [l]. En la tabla A.1 se incluyen los factores de contenedor correspondientes a los contenedores de edificio habituales. Tabla A.1 Factor de contenedor. CC en l; SC en m2; Cf en m2/l. 120 240 330 600 800 1.100; 0,6 1,0 1,2 2,0 2,4 3,0; 0,0050 0,0042 0,0036 0,0033 0,0030 0,0027.

FACTOR DE FRACCIÓN

Factor que se define mediante la siguiente expresión: Ff=Tf⋅Gf⋅Cf (A.2) siendo Ff el factor de fracción [m2/persona]; Tf el período de recogida de la fracción [días]; Gf el volumen generado de la fracción por persona y día [dm3/(persona·día)], que equivale a los siguientes valores: Papel / cartón 1,55 Envases ligeros 8,40 Materia orgánica 1,50 Vidrio 0,48 Varios 1,50 Cf el factor de contenedor [m2/l]. El factor de fracción se utiliza para determinar el espacio que debe reservarse en los edificios situados en las zonas en las que exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie, por lo que se desconocen los valores de Tf y Cf que se deberían utilizar en el caso de establecerse una recogida puerta a puerta. Por ello, y a falta de estos datos reales, se toman los valores establecidos en la tabla A.2. Tabla A.2 Factor de fracción. Fracción; Tf en días; Gf en dm3/(persona·día); Cf en m2/l; Ff en m2/persona. Papel / cartón Envases ligeros Materia orgánica Vidrio Varios; 7 2 1 7 7; 1,55 8,40 1,50 0,48 1,50; 0,0036; 0,039 0,060 0,005 0,012 0,038.

RECOGIDA NEUMÁTICA

Sistema en el que los residuos se almacenan en estaciones de carga que se alimentan a través de compuertas de vertido o buzones situados en espacios comunes o públicos. Los residuos almacenados se aspiran intermitentemente desde una instalación central que da servicio a un conjunto de edificios hasta los contenedores de transporte.

RECOGIDA CENTRALIZADA

Sistema en el que el servicio de recogida retira los residuos de los contenedores de calle, tanto los de superficie como los subterráneos.

RECOGIDA PUERTA A PUERTA

Sistema en el que el servicio de recogida retira los residuos de los contenedores de edificio, bien accediendo al almacén de los mismos, bien directamente en la vía pública a donde los sacan los usuarios.

RESIDUO

(De acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos. Normas reguladoras de los residuos) cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de dicha ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias.

RESIDUOS ORDINARIOS

Parte de los residuos urbanos generada en los edificios, con excepción de: - animales domésticos muertos, muebles y enseres; - residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. - Las fracciones y los componentes principales de estos residuos se detallan en la tabla A.3. Tabla A.3 Fracciones y componentes principales de los residuos ordinarios. Fracción; Componentes. Envases ligeros; Bolsas de plástico Botellas y garrafas de plástico Brics Envases de plástico Latas metálicas. Materia orgánica; Corcho Restos de comidas Restos de preparación de comidas Servilletas de papel y papel de cocina usados. Papel y cartón; Diarios y revistas Embalajes de cartón Envases de cartón Hojas de publicidad Papel de oficina. Vidrio; Botellas Botes. Varios (1); Cenizas Cuero Goma, caucho Maderas Pañales. (1) Cuando alguna fracción no se separa se deposita en la fracción varios.

RESIDUOS URBANOS

De acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de Abril 1998, de Residuos. Normas reguladoras de los residuos) los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes: - residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas; - animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados; - residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.

SERVICIO DE RECOGIDA

Servicio encargado de recoger los residuos generados en los edificios y transportarlos hasta las instalaciones de reciclaje, valorización o eliminación. Este servicio lo presta habitualmente la administración municipal, bien directamente bien a través de empresas contratadas; aunque en algunos casos lo hace una agrupación de municipios o una administración supramunicipal