| AHORRO DE ENERGÍA Residencial vivienda | HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN |
| --- | --- |

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de los usuarios y, a la vez, eficientes energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

CRITERIOS En zonas comunes de los edificios de uso residencial vivienda y en uso aparcamiento se justificará la eficiencia energética de la instalación mediante la determinación del valor VEEI, la definición de los sistemas de control del alumbrado adoptados y el plan de mantenimiento previsto en el proyecto. Se excluye el interior de viviendas.

| VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN, VEEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EXIGENCIA | ZONAS DE ACTIVIDAD DIFERENCIADA | Valor límite de VEEI W/m2 por cada 100 lux | Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios de superficie útil > 1.000 m2, donde se renueve el 25 % de la superficie iluminada. |
| (HE 3 apartado 2.1) | - Zonas comunes | 7,5 |  |
|  | - Aparcamientos | 5,0 |  |
| JUSTIFICACIÓN | ▪ Se determinara el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación, VEEI, en cada zona de actividad diferenciada, expresado en W/m2 por cada 100 lux |  | Valores orientativos de VEEI para zonas iluminadas con distintos tipos de lámparas, para E= 100 lux. LÁMPARA; VEEI [W/m2]. Fluorescente; 3-4. Mercurio con halogenuros metálicos; 4-5. Halógenas, cuarzo-iodo; 12 (*). Incandescentes; 16 (*). |
| (HE 3 apartado 2.1) | VEEI=P⋅100S⋅Em siendo: P: potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]  se obtiene de tablas a partir del tipo de lámpara y número de luminarias instaladas. S: superficie iluminada [m2] Em: Iluminancia media mantenida [lux]  valores en función de la actividad y justificación por cálculo |  |  |
|  |  |  | (*) Estos valores superan el valor límite de VEEI; por tanto, la iluminación no podrá hacerse exclusivamente con este tipo de lámparas. |
| PARÁMETROS LUMINOTÉCNICOS | · Em: Iluminancia media mantenida [lux] |  | EXIGENCIA Otras zonas: Parámetros de la norma UNE- EN 12.464-1/2003 (DB SU 4.1) Alumbrado normal en zonas de circulación. Zona; Iluminancia E, [lux]. Exterior; Exclusiva para personas; Escaleras; 10. Resto de zonas; 5. Para vehículos o mixtas; 10. Interior; Exclusiva para personas; Escaleras; 75. Resto de zonas; 50. Para vehículos o mixtas; 50. |
| Se definirán las exigencias de confort y eficiencia de la instalación de alumbrado de las zonas comunes y aparcamiento | En función del tipo de actividad. Valor por debajo del cual no debe descender la iluminancia media en el área especificada en el periodo en el que debe ser realizado el mantenimiento. |  |  |
|  | El cálculo de la iluminancia puede hacerse por el método del flujo o “punto a punto” cuando se trata de iluminaciones en zonas de representación. |  | CÁLCULO de Em . Método del flujo Em = ( x Fu x Fm) / S Siendo, Em: Iluminancia media mantenida [lux] , flujo luminoso  en función de la lámpara [lm] Fu, factor de utilización  en función del local y tipo de luminaria Fm, factor de mantenimiento S, superficie iluminada [m2] |
|  | ▪ UGR: Índice de deslumbramiento unificado |  | VALORES DE UGR, admisibles en función del tipo de actividad. Tipo de tarea visual; Nivel de deslumbramiento; Índice UGR máximo. Difícil; Inaceptable; < 13. Normal; Bajo; 13-16. Ligero; Medio; 16-19. Poco crítico; Alto; 19-22. Sin requerimientos visuales; Muy alto; > 22. |
|  | En función del tipo de luminaria. Índice de deslumbramiento molesto procedente directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior, definido en la publicación CIE (Comisión Internacional de Alumbrado) nº 117. |  |  |
|  | ▪ Ra: Índice de rendimiento de color de las lámparas seleccionadas |  | Parámetros de la norma UNE- EN 12.464-1/2003: Ra < 80: no utilizar en interiores con ocupación habitual. Recomendable: Zonas comunes: Ra = 80 Aparcamientos: Ra = 40 |
|  | En función del tipo de lámpara. La forma en que la luz de una lámpara reproduce los colores de los objetos iluminados. |  |  |
|  | ▪ Fm: Factor de mantenimiento previsto |  | No hay prescripción concreta. Recomendable: Zonas comunes: Fm = 0,80 Aparcamientos: Fm = 0,55 |
|  | En función del plan de mantenimiento previsto. Cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un periodo de uso y la iluminancia media obtenida de la instalación considerada como nueva. |  |  |
| LOCAL | ▪ Índice del local, K |  | ▪ Otras características de local |
| Se indicarán las características dimensionales y de la superficie del local inciden en el cálculo de la Iluminancia, E m. | - K=L×AH×(L+A) - siendo - L , longitud del local; - A, anchura del local; - H, distancia del plano de trabajo a las luminarias |  | - Reflectancias de paredes, suelo y techo - Características y tipo de techo - Tipo de acabado y decoración |
| LUMINARIAS | ▪ P: Potencia de la lámpara más equipo auxiliar [W |  |  |
| Se definirán las luminarias a instalar que se caracterizan por la potencia eléctrica y el flujo luminoso (HE 3 apartado 4.) | Potencia máxima de entrada de los circuitos equipo auxiliar-lámpara, medidos en las condiciones definidas en las normas UNE EN 50294:1999 y UNE EN 60923:1997. POTENCIA MÁXIMA, P, DE LÁMPARAS HALÓGENAS DE BAJA TENSIÓN (Tabla 2.2 HE-3). P lámpara[ W]; P total del conjunto [ W]. 30; 43. 50; 60. 2 x 35; 85. 3 x 25; 125. 2 x 50; 120. POTENCIA MÁXIMA, P, DE LÁMPARAS DE DESCARGA (Tabla 2.1 HE-3). P lámpara [ W]; P total del conjunto [ W]. Vapor de mercurio; Vapor de sodio alta presión; Vapor de halogenuros metálicos. 50; 60; 52; -. 70; -; 84; 84. 80; 92; -; -. 100; -; 116; 116. 125; 139; -; -. 150; -; 171; 171. 250; 270; 277; 270/277. 400; 425; 435; 425/435. | POTENCIA MÁXIMA, P, DE LÁMPARAS FLUORESCENTES (RD 838/2002). P lámpara [ W]; P máxima balasto-lámpara [ W]. hasta 5-9-07; desde 6-9-07. 10; 18; 16. 13; 21; 19. 15/16; 25; 23. 18; 28; 26. 21; 31; 29. 24; 34; 32. 30; 40; 38. 36; 45; 43. 38; 47; 45. 58; 70; 67. 70; 83; 80. |
|  |  |  | Valores orientativos de flujo luminoso por vatio. LÁMPARA; Lm/W. Incandescente; 15. Halógena; 22. Fluorescente; 70-90. Vapor de mercurio; 45-60. Mercurio con halogenuros metálicos; 60-70. Vapor de Sodio a alta presión; 100-120. Vapor de Sodio a baja presión; 140-170. |

| SISTEMAS DE CONTROL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDICIONES PARA CADA ZONA DE ACTIVIDAD DIFERENCIADA (HE 3 apartado 2.2) | - Cada zona de uso esporádico (pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos) dispondrá de un sistema de control de encendido y apagado: - por detección de presencia: infrarrojos, acústicos por ultrasonido, por microondas o híbrido de los anteriores - o por temporización |  |  |  |
|  | - Cada zona de actividad diferenciada tendrá al menos un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control. (No se aceptan los sistemas de encendido y apagado desde cuadros eléctricos como único sistema de control). |  |  |  |

| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |  |
| --- | --- |
| CONDICIONES (HE 3 apartado 5) | En proyecto se elaborará un plan de mantenimiento para garantizar en el tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, VEEI, que contemplará: - Operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento - Limpieza de las luminarias con la metodología prevista y frecuencia - Limpieza de la zona iluminada y frecuencia - Sistemas de control |

| INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Residencial privado | ## Apéndice A: TERMINOLOGÍA |
| --- | --- |

| ALUMBRADO DE EMERGENCIA |  |
| --- | --- |
| Instalación de iluminación que, en caso de fallo en el alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que éstos puedan abandonar el edificio, impida situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. |  |
| Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio (T) |  |
| Porcentaje de luz natural en su espectro visible que deja pasar un vidrio. Se expresa en tanto por uno o tanto por ciento. |  |
| Eficacia luminosa |  |
| Porcentaje entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica de la fuente. Se expresa en lm/W (lúmenes/vatio). |  |
| Equipo auxiliar |  |
| Equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes para cada tipo de lámpara. Su función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento de una lámpara. Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por combinación de arrancador/cebador, balasto y condensador. |  |
| Factor de mantenimiento (Fm) |  |
| - Cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida bajo la misma condición para la instalación considerada como nueva. |  |
| Iluminancia |  |
| - Cociente del flujo luminoso d incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el punto, por el área dA de ese elemento, siendo la unidad de medida el lux. |  |
| iluminación de acento |  |
| - Iluminación diseñada para aumentar considerablemente la iluminancia de un área limitada o de un objeto con relación a la de su entorno, con alumbrado difuso mínimo. |  |
| iluminación general |  |
| - Iluminación sustancialmente uniforme de un espacio sin tener en cuenta los requisitos locales especiales. |  |
| iluminación inicial (E inicial) |  |
| Iluminancia media cuando la instalación es nueva. |  |
| ILUMINANCIA MEDIA MEDIDA EN EL PLANO HORIZONTAL (E) |  |
| - Iluminancia promedio sobre el área especificada. - El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará en función del índice del local (K) y de la obtención de un reparto cuadriculado simétrico. |  |
| iluinancia media horizontal mantenida (em) |  |
| - Valor por debajo del cual no debe descender la iluminancia media en el área especificada. Es la iluminancia media en el período en el que debe ser realizado el mantenimiento. |  |
| ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIICADO (ugr) |  |
| - Es el índice de deslumbramiento molesto procedente directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior, definido en la publicación CIE (Comisión Internacional de Alumbrado) nº 117. |  |
| ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (ra) |  |
| - Efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de los objetos que ilumina por comparación con su aspecto bajo un iluminante de referencia. La forma en que la luz de una lámpara reproduce los colores de los objetos iluminados se denomina índice de rendimiento de color (Ra). El color que presenta un objeto depende de la distribución de la energía espectral de la luz con que está iluminado y de las características reflexivas selectivas de dicho objeto. |  |
| ÍNDICE DEL LOCAL (k) |  |
| - Es función de: - K=L×AH×(L+A) - siendo - L , la longitud del local; - A, la anchura del local; - H, la distancia del plano de trabajo a las luminarias. | Número mínimo de puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media (E), en función del índice K. K; Número de puntos. K < 1; 4. 1  K < 2; 9. 2  K < 3; 16. K > 3; 25. |
| LÁMPARA |  |
| - Fuente construida para producir una radiación óptica, generalmente visible. |  |
| LUMINARIA |  |
| - Aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que, además de los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito eléctrico de alimentación contiene, en su caso, los equipos auxiliares necesarios para su funcionamiento, definida y regulada en la norma UNE EN 60598-1:1998. |  |
| PÉRDIDA DEL EQUIPO AUXILIAR |  |
| - Potencia máxima de entrada al equipo auxiliar, que será diferente para cada potencia nominal y tipo de lámpara. |  |
| POTENCIA NOMINAL DE LÁMPARA |  |
| - Potencia de funcionamiento de entrada a la lámpara. |  |
| POTENCIA TOTAL DEL CONJUNTO LÁMPARA MÁS EQUIPO AUXILIAR |  |
| - Potencia máxima de entrada de los circuitos equipo auxiliar-lámpara, medidos en las condiciones definidas en las normas UNE EN 50294:1999 y UNE en 60923:1997. |  |
| REFLECTANCIAS |  |
| - Cociente entre el flujo radiante o luminoso reflejado y el flujo incidente en las condiciones dadas. Se expresa en tanto por ciento o en tanto por uno. |  |
| SALAS TÉCNICAS |  |
| - Salas donde se ubican instalaciones que dan servicio al edificio como sala de calderas, sala de bombeo, centros de transformación, sala de cuadros eléctricos, sala de contadores, sala de sistemas de alimentación ininterrumpidas o cualquier sala de máquinas, así como salas de fotocopiadoras o reprografía, sala de fax, centralita telefónica, salas de mensajería y empaquetado. |  |
| SISTEMA DE CONTROL Y REGULACIÓN |  |
| - Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de forma automática o manual el encendido y apagado o el flujo luminoso de una instalación de iluminación. Se distinguen 4 tipos fundamentales: - regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor manual, pulsador, potenciómetro o mando a distancia; - regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, cristaleras, lucernarios o claraboyas; - control del encendido y apagado según presencia en la zona; - regulación y control por sistema centralizado de gestión. |  |
| SISTEMA DE DETECCIÓN DE PRESENCIA |  |
| - Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de forma automática, el encendido y apagado de una instalación de iluminación en función de presencia o no de personas en la zona. Existen 4 tipos fundamentales de detección: - infrarrojos; - acústicos por ultrasonido; - por microondas; - híbrido de los anteriores. |  |
| SISTEMA DE TEMPORIZACIÓN |  |
| - Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de forma automática, el apagado de una instalación de iluminación en función de un tiempo de encendido prefijado. |  |
| ZONA DE ACTIVIDAD DIFERENCIADA |  |
| - Espacio o local con un determinado uso y por tanto, con unos parámetros de iluminación acordes con el mismo. |  |
| ZONA DE USO ESPORÁDICO |  |
| - Espacios donde la ocupación es aleatoria, no controlada y no permanente, como aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc. |  |
| VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN (VEEI) |  |
| - Valor que mide la eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada, cuya unidad de medida es (W/m2) por cada 100 lux. |  |